ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку мембранных элементов Torey TMG20D-400 либо аналога

для ТЭС Петриковского РУ УЭ на 2026 год.

1.Назначение.

Мембранные элементы Toray TMG20D-400 – низконапорные высокоселективные промышленные элементы обратного осмоса предназначены для глубокой деминерализации и обессоливания технической воды, эффективного удаления солей жесткости, тяжелых металлов и микроорганизмов.

2.Условия эксплуатации.

2. Рабочая среда: вода (холодное водоснабжение):

2.1. Характеристика рабочей среды:

Вода: рН: 3÷11;

тип воды – солоноватая (после системы умягчения);

рабочая температура – 2÷45°C.

3.Технические требования.

3.1. Тип мембраны – Torey TMG20D-400;

3.2. Модель мембраны – 8040;

3.3. Тип материала – композит на основе сшитого ароматического полиамида;

3.4. Диаметр, дюйм (мм) – 8// (201);

3.5. Длина, дюйм (мм) – 40// (1 016);

3.6. Внутренний диаметр пермеатотводящей трубки, дюйм (мм) – 1,125// (29);

3.7. Площадь поверхности мембраны, м2 – 41;

3.8. Толщина сепарирующей сетки, мм – 0,86;

3.9. Максимальное рабочее давление, МПа – 2,5МПа;

3.10. Номинальное рабочее давление, МПа – 0,9÷1,4МПа;

3.11. Максимальная температура исходной воды,0С – не более 45;

3.12. Производительность по пермеату, м3/сут – не менее 45,8;

3.13. Селективность, % – не менее 99,5;

3.14. Рабочий интервал рН – 2÷11;

3.15. Интервал рН для промывки – 1÷13;

3.16. Максимальный коллоидный индекс (SDI) – 3.0;

3.17. Свободный хлор, мг/л – 0 (полное отсутствие после обратного осмоса).

4. Количество поставки.

4.1. Количество: мембранный элемент Torey TMG20D-400 – 15 шт.;

4.2. Комплект соединительных трубок (адаптеров) для соединения мембран (c уплотнительными кольцами) – 10 шт.

4.3. Срок поставки – 2 квартал 2026г.

5. Гарантийные обязательства.

Продавец несет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6. Комплект поставки и сроки.

6.1. Мембранный элемент Torey TMG20D-400 – 15 шт.

6.2. Комплект соединительных трубок (адаптеров) для соединения мембран (c уплотнительными кольцами) – 10 шт.

6.3. Паспорт по ГОСТ 2.610 на русском языке;

6.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке;

6.5. Декларация о соответствии поставляемого оборудования требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

7. Требования к конкурсному предложению.

7.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

7.2. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании, а также если не представлены технические документы, регламентированные настоящим техническим заданием;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.

Мороз 0323