ЛОТ № 1

ТЗ № 3140 от 21.07.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку насоса центробежного консольного типа К 80-60-200 с электродвигателем для объекта капитального строительства «Вовлечение в отработку запасов Второго калийного горизонта Краснослободского рудника 2РУ ОАО «Беларуськалий». Первая очередь».

- Назначение и область применения.

Насос центробежный консольный типа К 80-60-200 с электродвигателем должен быть закуплен на основании спецификации оборудования, изделий и материалов шифр 668-1-18-7,5-ВК.СО-1.0.0 поз. №В2.1 (прилагается) для объекта капитального строительства «Вовлечение в отработку запасов Второго калийного горизонта Краснослободского рудника ОАО «Беларуськалий». Первая очередь».

Насос предназначен для перекачивания технической воды, температурный режим от +150С до +260С при относительной влажности воздуха 40-100 %, среда коррозионно-активная.

2. Характеристика исходного питания.

Перекачиваемая среда - техническая вода:

2.1 Температура - от +150С до +260С.

2.2 Наличие механических примесей – нет.

- Требуемые технологические параметры.

3.1. Производительность (без учета воздуха) - 50 м3/час	.

3.2. Напор - 50 м.

4. Технические требования.

4.1 Тип насоса - центробежный типа К80-50-200. (не моноблочный)

4.2 Эл. двигатель исполнения по степени защиты IP54.

4.3 Количество оборотов – 2900 об/мин.

4.4 Расположение электродвигателя - на общей фундаментной плите.

4.5 Напряжение питания – 3⁓380В.

4.6 Частота - 50Гц.

4.7 Мощность электродвигателя - не более 15кВт.

4.8 Вид уплотнения насоса - сальник.

4.9 Тип передачи - муфтовая.

4.10 КПД насоса - 65% (не менее).

4.11 Габаритные размеры насоса:

- длина - не более 1200мм.

- ширина - не более 470мм.

- высота - не более 460мм.

4.12 Уровень звукового давления - не более 80 дБ.

4.13 Годовая наработка насоса составляет 8000 часов.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

- Комплект поставки.

Насосный агрегат типа К 80-60-200 комплектный - 2шт.

8. Документация, входящая в состав технического предложения.

Собственно техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего в себе три вида (спереди, сбоку, сверху); на представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия требованиям технического задания.

- копия сертификата соответствия поставляемого оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».

9. Требования к конкурсному предложению.

9.1 К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.

9.2 Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответы на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.