ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На закупку работ по ремонту парового котла БЭМ-16/4,0-440ГД производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (зав.№ 0021/ст.№1/инвентарный номер № 506166)

ТЭС Петриковского РУ УЭ

| 1.Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Объект | Ремонт парового котла БЗЭМ 16/4,0-440ГД ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (зав.№ 0021/ст.№1/инвентарный номер № 506166) |
| Место проведения работ | Петриковский район, Муляровский с/с 31 (ТЭС Петриковского рудоуправления управления по энергетике) |
| 2.Объем работ (технические требования) |  |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком ППР на ремонт |
|  | Разработка технических условий и технологии на ремонт, с учетом требований РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1С) «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» |
|  | Гидравлические испытания (опрессовка) определение дефектных мест |
|  | Демонтаж (монтаж) заглушек диаметров 32 мм в количестве 16 штук (согласно чертежа 40 3112.010.011- приложение 1) |
|  | Монтаж заглушек в барабанах в подготовленные отверстия |
|  | Гидравлические испытания (опрессовка) |
| 3.Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие лицензии на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности |
|  | Наличие необходимого оборудования для проведения ремонта |
|  | Наличие аттестованного персонала |
|  | Наличие аттестованной технологии сварки на данный вид работ |
|  | Ремонт должен выполняться по техническим условиям и технологии, разработанной до начала выполнения работ с учетом требований РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1С) «Сварка термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» |
| 4.Сроки и порядок приемки |  |
| График выполнения работ | II квартал 2026 |
| Предоставление исполнительной документации | по факту выполнено ремонта: документы по результатам контроля качества работ (протоколы, заключения, отчеты и акты по результатам проведения неразрушающего, разрушающего контроля и гидравлических или пневматических испытаний); свидетельства об изготовлении элементов трубопроводов; документы, подтверждающие соответствие элементов оборудования требованиям ТР ТС 032/2013, за исключением случаев, указанных в пункте 10 настоящих Правил; документы, подтверждающие положительные результаты входного контроля; ремонтные чертежи, схемы, формуляры, таблицы содержащие сведения о последовательности, датах выполнения работ; сертификаты качества (или их копии) на основные и сварочные материалы, применяемые при ремонте; копия протокола результатов и области распространения производственной аттестации (квалификации) технологии сварки; копии инструкций на технологический процесс сварки; акт на сварку контрольных сварных соединений; сведения о сварке, включающие вид сварки, тип и марку электродов; сведения о применяемом сварочном оборудовании с указанием даты его изготовления; сведения о сварщиках, термистах, включающие их фамилии и номера аттестационных свидетельств; сведения о термообработке сварных соединений (дата, вид, режим); сведения о методах, объемах и результатах контроля качества сварных соединений. На ремонтных чертежах, схемах должны быть указаны: поврежденные участки, подлежащие ремонту или замене; материалы, применяемые при замене элементов оборудования под давлением; рабочие параметры (давление, температура) оборудования под давлением. |
| 5. Охрана труда, промышленная безопасность |  |
|  | Соблюдение требований НПА, ТНПА, ЛПА ОАО «Беларуськалий», ИБПР-2019, внутренние распоряжения |
| 6. Материалы |  |
|  | Комплектация расходными материалами для выполнения работ в зоне ответственности исполнителя |

Начальник тепловой электростанции

Петриковского рудоуправления

управления по энергетике

Заместитель начальника тепловой электростанции

Петриковского рудоуправления

управления по энергетике

ПРИЛОЖЕНИЕ 1