ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку вулканизатора кабельного для ЦЭС СОФ 4РУ

по заявке на вспомогательное оборудование на 2026 год

1. Назначение и область применения.

Вулканизатор кабельный переносной предназначен для ремонта, восстановления резиновых оболочек кабелей разного диаметра и монтажа соединений кабелей с резиновыми оболочками методом горячей вулканизации.

2. Количество: 1 комплект.

3. Срок поставки: июнь 2026.

4. Технические характеристики:

4.1. Исполнение – переносной.

4.2. Тип нагревателя – электрический саморегулирующийся.

4.3. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 – не ниже IР54.

4.4. Наибольшая длина вулканизируемого участка кабеля – 300мм.

4.5. Диаметр вулканизируемой оболочки – 20…70мм.

4.6. Напряжение и частота питающей сети – 230 В 50 Гц.

4.7. Номинальная мощность, не более – 2 кВт.

4.8. Температура вулканизации –150±10°С.

4.9. Время разогрева до рабочей температуры – не более 1ч.

4.10. Материал пресс-форм – сталь 45Х.

4.11. Масса (без пресс-формы) – не более 20кг.

5. Дополнительные требования:

5.1. В качестве нагревательных элементов должны применяться две плиты (верхняя и нижняя) с установленными внутри нагревателями, которые должны обеспечивать равномерное тепловое поле вулканизации. Стягивание двух плит на вулканизируемом кабеле должно выполняться при помощи стяжного устройства или шпилек. Верхняя плита должна быть оснащена ручками для удобства открывания.

5.2.	Кабельная перемычка между нагревательными плитами должна быть защищена от механических повреждений металлической защитной спиралью, должна быть возможность замены кабеля в случае выхода его из строя.

5.3. Вулканизатор должен быть оборудован кабельным вводом для подключения к источнику питания, выключателем со встроенным диодом для дистанционного управления пусковым агрегатом, а также световой индикацией для визуального контроля наличия напряжения.

5.4.	Дистанционное управление, заземление должно осуществляться по жилам питающего кабеля.

5.5.	Защита от недопустимого перегрева вулканизатора должна обеспечиваться при помощи температурных датчиков, включенных последовательно в цепь дистанционного управления пусковым агрегатом.

5.6.	Кабельные вводы должны быть рассчитаны на ввод кабеля типа КГ соответствующего сечения.

5.7.	Вулканизатор должен быть оснащён ручками для переноски.

6. Комплект поставки.

6.1.	Вулканизатор.

6.2.	Комплект съёмных пресс-форм для вулканизации кабелей (количество, диаметр, эскиз требуемой формы) указывается в Приложении 1 к техническому заданию.

6.3.	Комплект технической документации, паспорт и руководство по эксплуатации, выполненные согласно ГОСТ 2.601-2013 с предоставлением сборочных и монтажных чертежей (эскизов); чертежи съёмных пресс-форм; каталог запасных частей; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов (все документы на русском языке).

7. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.

8. Требования к техническому предложению:

8.1. Техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном ТЗ;

8.2. Предложение признаётся не соответствующим ТЗ, при условии:

- оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительному запросу;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

- участник, представивший техническое предложение, отказался исправить, выявленные в нём ошибки или неточности;

- участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки;

- информация предоставлена на иностранном языке, с указанием технических стандартов недействующих в стране покупателя.

Приложение 1

1. Комплект съёмных пресс-форм прямого профиля согласно эскиза №1 диаметром 28 мм в количестве 1 (одна) штука.

2. Комплект съёмных пресс-форм прямого профиля согласно эскиза №1 диаметром 60 мм в количестве 1 (одна) штука.

3. Комплект съёмных пресс-форм сложного профиля согласно эскиза №2 в количестве 1 (одна) штука.

Эскиз №1

Эскиз №2