УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «Беларуськалий»

____________И.А. Подлесный

«____» __________ 2022

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку бака-аккумулятора по объекту «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО «Беларуськалий» за счёт строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Первый пусковой комплекс».

1.Назначение

  - Бак предназначен для выравнивания сменного графика потребления воды объемами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.

  - Изготовление и комплектация бака должно соответствовать комплекту документации 670-17-19-211.4-ТМ-1.1.0. «Поддержание сырьевой базы 3РУ ОАО «Беларуськалий» за счёт строительства Дарасинского рудника. Первая очередь. Первый пусковой комплекс».

  - Количество: 2 штуки.

  - Срок поставки: 4 квартал 2023 года.

  - Рабочая среда: вода хоз.-питьевого качества по СанПиН 10-124 РБ 99.

2.Требуемые технологические параметры:

|  | Характеристики | Ед. измерения | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Температура эксплуатации | оС | -40 ÷ +50 |
| 2.2. | Снеговая нагрузка | кПа | 2,0 |
| 2.3. | Ветровая нагрузка | кПа | 0,6 |
| 2.4. | Номинальный объем | м3 | 16 |
| 2.5. | Рабочая температура | оС | 55 |
| 2.7. | Срок службы | лет | Не менее 20 |
| 2.8. | Комплект теплоизоляции и покрывной слой |  |  |  |
| 2.9. | Конструкции и закладные детали для присоединения емкости к контуру заземления |  |  |  |
| 2.10. |  |  |  |  |

3.Требуемые параметры и размеры.

3.1. Вертикальный, расположенный на фундаменте бак-аккумулятор представляет собой сварную конструкцию, состоящую обечайки, верхнего и нижнего плоских днищ, патрубков подвода и отвода рабочей среды, штуцеров дренажа, сервисный люк, устройство указателя уровня.

3.2. Габаритные размеры: ДхВ – 3250х2750мм.

3.3. Для возможности осмотра, ремонта и очистки должны быть предусмотрены лестница для подъема и ограждение по периметру верхнего днища.

| 3.4. Материал бака | сталь 20 по ГОСТ 1050-2013 |
| --- | --- |
| 3.6. Гарантийный срок | не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |

4.Требования к поставщику.

4.1. До начала изготовления бака должна быть разработана конструкторская документация и согласована с Заказчиком.

4.2. Обеспечить при необходимости участие в шеф-монтаже и контрактных испытаниях.

5.Комплект поставки.

5.1. Датчик уровня гидростатический.

5.2. Датчик температуры.

5.3. Реле уровня по нижнему/верхнему пределу.

6. Техническая документация.

6.1. Документация на русском или белорусском языках на электронном и бумажном носителях – 2 экземпляра:

- паспорт;

- инструкция по монтажу и эксплуатации.

7.Требования к конкурсному предложению.

7.1. К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

7.2. Конкурсное предложение признаётся несоответствующим, если:

- не соответствует требованиям ТЗ;

- не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

- участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправить

ошибки и неточности.

Главный инженер 3РУ 					С.А. Долгих

Начальник ТЭС						И.П. Черноокий

Начальник котельного цеха 3РУ 			В.А. Желобкович

Начальник отдела УКС 					Ю.В. Кирко

теплотехники и энергетики

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик

ОАО «Беларуськалий» 					А.А. Стельченко

Главный энергетик 3РУ 					С.В. Артеменко