УТВЕРЖДАЮ
Начальник ТЭС УЭ
ОАО «Беларуськалий»
__________
__________2026 год



Техническое задание
на закупку услуг по ремонту турбоагрегата ст. №2 


1. Цель проведения работ

Восстановление технического состояния оборудования турбоагрегата путем замены и ремонта изношенных деталей и узлов, устранение дефектов.
2. Наименование оборудования

	Наименование оборудования (турбина)
	ПР-6-3,4/0,5/0,1-1

	Завод изготовитель (турбина)
	Калужский турбинный завод

	Инвентарный и заводской номер (турбина)
	Инв.№ 186009, зав. № 8104

	Год ввода в эксплуатацию
	2006 год



3. Перечень работ

	№
п/п
	Виды выполняемых работ
	Ед. изм.
	   Кол-во
	Примечание

	 Ротор

	1. 
	Замена бандажей регулирующей ступени
	ступень
	  1
	[bookmark: _Hlk242348590]2 венца

	2. 
	Замена бандажей 7-й ступени
	ступень
	  1
	

	3.
	Замена бандажей 8-й ступени
	ступень
	  1
	

	4. 
	Замена бандажей 9-й ступени
	ступень
	  1
	

	5.
	Замена бандажей 10-й ступени
	ступень
	  1
	

	6.
	Замена бандажей 11-й ступени
	ступень
	  1
	

	7.
	Замена бандажей 12-й ступени
	ступень
	  1
	

	8.
	Механическая обработка бандажей (проточка) на станке.
Разработка конструкторской документации
	венец
	  8
	По разработанной конструкторской документации подрядчика.


	9.
	Шлифовка шеек №1, №2
	шейка
	  2
	Допуск шероховатости 0,8.
Эллипсность до 0,02мм,
конусность до 0,02мм.

	10.
	Проточка, шлифовка упорного диска со стороны рабочих и установочных колодок
	сторона
	  2
	Допуск шероховатости – 0,4.
Биение и конусность поверхностей после обработки – не более 0,02 мм.

	11.
	Наплавка дефектных шипов рабочих лопаток ступеней №№2-6
	ступень
	  6
	

	12.
	Динамическая балансировка ротора на станке
	ротор
	  1
	

	Подшипники (вкладыши №1, №2)

	1.
	Перезаливка баббита вкладышей №1, №2
	вкладыш
	  2
	Баббит Б-83

	2.
	Механическая обработка вкладышей после перезаливки.
Разработка конструкторской документации


	
	
	По чертежу завода-изготовителя
с учетом диаметров шеек
после шлифовки
(подшипник №2 – задний).
По разработанной конструкторской документации подрядчика.
(подшипник №1 – передний).

	3.
	Подгонка вкладышей подшипников №1,2 после перезаливки
	вкладыш
	  2
	

	Рабочие и установочные колодки

	1.
	Замена рабочих колодок
	комплект
	  1
	

	2.
	Замена установочных колодок
	комплект
	  1
	

	ЦВД

	1.
	Замена уплотнительных колец диафрагм
	1 комплект на цилиндр
	  Образцы
	



4. Объем закупаемых деталей

	№
п/п
	Наименоване
	Ед. изм.
	  Кол-во
	Примечание

	1.
	Бандажи регулирующей ступени
	ступень
	   1
	2 венца. Образцы.

	2.
	  Бандажи 7-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	3.
	Бандажи 8-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	4.
	Бандажи 9-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	5.
	Бандажи 10-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	6.
	Бандажи 11-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	7.
	Бандажи 12-й ступени
	ступень
	   1
	Образцы

	8.
	Установочные колодки
	комплект
	   1
	Черт. №188С550

	9.
	Рабочие колодки 
	комплект
	   1
	Черт. №188С549

	10.
	Диафрагменные уплотнения с пружинами и пластинами 
	 1 комплект на         цилиндр
	Образцы



5. Требования к исполнителю

	5.1. Наличие квалифицированного персонала имеющего соответствующую квалификацию по профессиям специалиста (руководителя) и рабочего, прошедшего в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности;
	5.2. Наличие материалов и запасных частей для выполнения ремонтных работ. Материалы и запасные части должны иметь сертификат либо иной документ, подтверждающий качество изготовления (должны быть новые (невосстановленные));
5.3. Работы должны производиться с привлечением специалистов, имеющих опыт по ремонту турбины ПР-6-3,4/0,5/0,1-1.  Опыт подтверждается отзывами получателей аналогичных услуг (работ) и перечнем заключенных договоров на аналогичные виды работ за последние 3 года.
	
6. Гарантийные обязательства и срок выполнения работ

6.1. Исполнитель несет гарантийные обязательства на выполненные работы сроком не менее 12 месяцев от даты завершения работ. Датой завершения работ считается дата подписания акта выполненных работ;
6.2. Срок выполнения работ: ноябрь-декабрь 2026 года.

7. Организация работ. Оформление результатов работ

7.1. Работы должны производиться на площадке заказчика. При необходимости оборудование может быть вывезено в ремонт на производственные площадки подрядчика;
          7.2. Все расходные материалы и запасные части необходимые для проведения работ должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;                                       
          7.3. По результатам ремонта необходимо предоставить на бумажном носителе отчет с перечнем выполненных работ (дополнительно фотоотчет, информация по замененным материалам и запасным частям с указанием названия, каталожного номера, позиции). 
          

Главный инженер ТЭС УЭ 						
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