ЛОТ № 11

ТЗ № 2151 от 26.04.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ № 6.6

на закупку агрегата насосного FLYGT NP3171.181 или аналога

для участка ТВГСиК ТЭС

1. Назначение

1.1. Насос предназначен для перекачивания - сточных вод, чистой или загрязненной воды.

1.2. Количество: 1 шт.;

1.3. Сроки поставки: наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: хозяйственно-бытовые стоки;

2.1. Техническая вода:

температура, оС  					- от +1 до + 40;

наличие механических примесей, кг/м3	- плотность жидкости

не более  1100;

рН (водородный показатель) среды           - от 5,5 до 14

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность (без учета воздуха), м3/час	- не менее 40;

3.2. Напор или режим всаса и нагнетания, м.в.ст.        - не менее 50;

4. Технические требования

4.1. Тип насоса                                                    - погружной, центробежный;

4.2. Расположение электродвигателя               - вертикальное;

4.3. Напряжение питания, В.                             - 380;

4.4. Частота, Гц.                                                  – 50;

4.5. Исполнение по степени защиты, IP            - не менее 68;

4.6. Вид уплотнения                                            - торцевое;

4.7. Термозащита                                                 - ТР111;

4.8. Класс изоляции                                             - cl.Н;

4.9. Номинальный ток, А                                    - 22/38;

4.10. Макс. глубина погружения, м                   -  20;

4.11. Направление вращения                              - левое;

4.12. КПД насоса, %                                              - не менее 70;

4.13.Присоединительные размеры насоса:- стационарная мокрая   установка в колодце с насосом, установленным с помощью двух направляющих штанг с автоматическим подсоединением к напорному трубопроводу Ду 100мм.

4.14. Ном. мощность электродвигателя, кВт     - 22;

4.15. Ном. частота вращения, об/мин                  - 2925;

4.16. Масса, кг                                                        - не более 350;

4.17. Габаритные размеры:

- высота насоса в сборе,мм                          - 1050

5. Комплект поставки

5.1. Заводская комплектация с учетом требований ТЗ.

6. Техническая документация

6.1. Документация на русском языке по ГОСТ 2.610-2006, бумажный носитель - 2 экземпляра:

- паспорт;

- инструкция по монтажу и эксплуатации;

-чертежи насосного агрегата, характеристики в виде графиков;

- тип и марку предлагаемого электродвигателя, чертежи и характеристики.