ЛОТ № 2

ТЗ № 1615 от 18.02.2025

ПРИЛОЖЕНИЕ

к типовому техническому заданию №6.6

на закупку агрегата насосного типа Amarex KRTK  с рубашкой охлаждения или аналог, для участка ТВСиК котельного цеха 3РУ УЭ согласно плану закупок на 2025 год

- Назначение

1.1.	Насос предназначен для перекачивания неочищенных сточных вод.

Установка в горизонтальном либо вертикальном положении на опорную стойку в сухом либо мокром помещении.

- Количество:                                                                       1 шт.

- Сроки поставки:                                                               наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда:

2.1. Сточные воды:

| температура, до 40°С |  |
| --- | --- |
| Водородный показатель перекачиваемой жидкости рН 5.5-14 Плотность жидкости, до 1000 кг/м3 Содержание твердых механических примесей до 10% Максимальный размер частиц до 7 мм |  |

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность в рабочей точке, м3/час                       80.0

3.2. Напор в рабочей точке, м                                                        35,0

4.  Технические требования

- Тип насоса:                                                               моноблочный

- Расположение электродвигателя:             горизонтально либо вертикально

- Класс изоляции                                                            Н (+180 оС)

- Напряжение питания, В                                                    380

- Частота, Гц                                                                         50

- Вид уплотнения:                                торц. уплотнение с масляной камерой

- Длина кабеля (силовой, контрольный),                        20 м

- Мощность электродвигателя,  кВт                                до 15

- Присоединение к трубопроводу  (вход, выход)       фланцевое

4.10. Присоединительные размеры насоса:

-диаметр патрубков, DN: вход                                             100 (150)

выход                                           100 (150)

  - Режим эксплуатации в сухом либо мокром помещении (с рубашкой охлаждения).

  - Вид монтажа – вертикально либо горизонтально.

  - Поставщик предоставляет гидравлические схемы перекачки с подбором насоса и электродвигателя.

  - Годовая наработка насоса составляет 6000 - 8000 часов.

5. Комплект поставки

5.1. Насосный агрегат с рубашкой охлаждения – 1 шт.

5.2. Фланцы ответные – 2 шт.

5.3. Комплект поплавков и крепления – 1 комплект.

6. Техническая документация

6.1. Документация на русском языке по ГОСТ 2601-2006, бумажный и электронный носитель -2 экземпляра;

паспорт;

инструкция по монтажу и эксплуатации.

7. Требования к конкурсному предложению

- К рассмотрению принимаются конкурсные предложения претендентов, содержащие ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в ТЗ.

- Конкурсное предложение признается несоответствующим, если:

- не соответствует требованиям ТЗ;

- не содержит ответы на все пункты требований ТЗ;

-	участник, представивший конкурсное предложение, отказался исправить ошибки и неточности.