ЛОТ № 4

ТЗ № 762 от 06.02.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку погружного насоса типа GRUNDFOS SEV.80.80.110.EX.2.51D  или аналога  для участка ТВСиК ТЭС Петриковского РУ УЭ согласно плана закупок вспомогательного оборудования  на 2025 год.

1.1Назначение:

Электронасос погружной GRUNDFOS SEV.80.80.110.EX.2.51D предназначен для перекачивания: дренажных и поверхностных вод в больших количествах, сточных вод с высокой концентрацией волокон (рабочее колесо типа SuperVortex), коммунально-бытовых и промышленных сточных вод.

1.2Установка:

Установка на автоматической трубной муфте.

1.3Условия эксплуатации:

Режим S1 (непрерывная эксплуатация), Режим S2 (работа с перерывами).

2.Технические характеристики:

| № п/п | Характеристики электронасоса |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | Не менее 90м3/ч |
| 2 | Напор | Не менее 43,5м |
| 3 | Максимальное рабочее давление | 0,6МПА |
| 4 | Напряжение сети | 380В, 50Гц |
| 5 | Номинальная мощность электродвигателя | Не более 11кВт |
| 6 | Частота вращения | Не менее 2935об/мин |
| 7 | Класс электрозащиты | IP 68 |
| 8 | Длинна кабеля | Не менее 10м |
| 9 | Глубина погружения | Не менее 6м |
| 10 | Температурный диапазон перекачиваемой жидкости | От +1 до 40 ºС |
| 11 | Рабочее колесо | свободно-вихревое типа SuperVortex |
| 12 | Материал рабочего колеса | чугун |
| 13 | Свободный проход | DN 80мм |
| 14 | Напорный патрубок | DN 80мм |
| 15 | Масса | Не более 195кг |

3.Документация, входящая в состав технического предложения:

3.1. Техническое предложение, состоящее из:

- текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

- графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

4. Документация, поставляемая с оборудованием:

4.1. Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006.

4.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера;

4.3. Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов;

4.4. Протоколы заводских испытаний.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Комплект поставки и сроки:

5.1. Электронасос погружной – 3шт.;

6. Гарантийные обязательства:

Продавец несет гарантийные обязательства в течении 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. 	Срок поставки – наименьший.