ЛОТ № 7

ТЗ № 385 от 27.01.2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку топливного насоса типа Танкер 100Б-Ех или его аналога для

ТЭС Петриковского РУ УЭ согласно плану закупок вспомогательного оборудования на 2025 год.

1.Назначение.

Топливный электронасос Танкер 100Б-Ех предназначен для перекачивания бензина или дизельного топлива при температуре окружающего воздуха от -40°C до +40°C.

2.Технические характеристики.

| № п/п | Характеристики электронасоса |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Производительность | не менее 100 л/мин, (6м3/ч) |
| 2.2 | Высота самовсасывания | не менее 3м |
| 2.3 | Время самовсасывания | не более 3мин |
| 2.4 | Напряжение сети | 380В, 50Гц |
| 2.5 | Номинальная мощность электродвигателя | не более 750 Вт |
| 2.6 | Частота вращения | не более 1500 об/мин |
| 2.7 | Класс электрозащиты | IP 54 |
| 2.8 | Масса | не более 30кг |
| 2.9 | Тип перекачиваемой жидкости | дизельное топливо |
| 2.10 | Тип присоединения к трубопроводу | резьбовое |

3.Документация, входящая в состав технического предложения:

3.1. Техническое предложение, состоящее из:

-текстовой части с ответами на все требования настоящего технического задания;

-графического материала, содержащего рисунки габаритных и присоединительных размеров.

4. Документация, поставляемая с оборудованием:

4.1. Руководство по эксплуатации, включающее разделы по техническому описанию оборудования, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, монтажу, пуску, регулированию, ремонту, техники безопасности, выполненное в соответствии с требованиями ГОСТ 2.610-2006.

4.2. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием фирмы-изготовителя и каталожного номера;

4.3.Технический паспорт с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов;

4.4. Протоколы заводских испытаний.

Весь текстовый материал и основные надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

5. Комплект поставки и сроки:

5.1. Электронасос погружной – 1шт.;

5.2. Комплект пластин ротора – 1шт.

6. Гарантийные обязательства:

Продавец несет гарантийные обязательства в течении 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Срок поставки – наименьший