ЛОТ № 13

Тех. приложение № 4912 от 01.11.2025

к ТЗ № 6.6

Техническое приложение к техническому заданию №6.6

на закупку насоса типа NB 40-250/260 A-F-N-BQQE

(или аналог) для участков ХВО ТЭС 4РУ УЭ на 2026 год

Насос NB 40-250/260 A-F-N-BQQE должен быть закуплен согласно технического задания № 6.6 «Альбома типовых технических заданий на закупку технологического оборудования для фабрик ОАО «Беларуськалий» и настоящего приложения к техническому заданию.

1. Назначение

1.1. Насос NB 40-250/260 A-F-N-BQQE предназначен для перекачки сернокислого алюминия Al2(SO4)3 с концентрацией до 30%. Перекачиваемая среда химически активная.

Эксплуатация оборудования в помещении, температурный режим от +15 до +400С при относительной влажности воздуха 40-85%.

1.2. Количество: 1 шт.

1.3. Срок поставки: наименьший

2. Характеристика исходного питания

Перекачиваемая среда: сернокислый алюминий Al2(SO4)3.

2.5. Сернокислый алюминий:

- массовая доля оксида алюминия, (Al2О3), %               от 7,2 до 8,5

- массовая доля свободной серной кислоты

(Н2SO4), %                                                                         0,1

- массовая доля нерастворимого в воде остатка, %       0,2

- рН                                                                                      2,6

3. Требуемые технологические параметры

3.1. Производительность, м3/ч                                        32

3.2. Напор, м.в.ст.                                                            19,5

Диаметр всасывающего патрубка, мм                    65

Диаметр напорного патрубка, мм                           40

Номинальный диаметр рабочего колеса, мм         250

4. Технические требования

| 4.1. Тип насоса: центробежный (горизонтальный, химический консольный); |  |
| --- | --- |
| 4.2. Расположение электродвигателя: горизонтальное. |  |
| 4.3. Напряжение питания, В | 380 |
| 4.4. Частота, Гц | 50 |
| 4.5. Исполнение по степени защиты | не ниже IP 54 |
| 4.6. Вид уплотнения торцевое |  |
| 4.7. Тип передачи муфтовая |  |
| 4.8. КПД насоса, % | не менее 60 |
| 4.9 Ориентировочные габаритные размеры насосного агрегата приведены на эскизе (прилагается). |  |
| - длина в сборе, мм | не более 650 |
| 4.10. Мощность электродвигателя, кВт | не более 3,5 |
| 4.10.1. Частота вращения, об/мин | 1450 |
| 4.10.2. Климатическое исполнение электродвигателя | У2 |
| 4.11. Гидравлический расчет: не требуется |  |
| 4.16. Требования к поставщику: |  |
| 4.16.3. Не требуется. 4.17. Материал деталей проточной части насоса – высоколегированная нержавеющая сталь |  |

Эскиз насоса NB 40-250/260 A-F-N-BQQE