ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2 для поверхностных подразделений Краснослободского рудника 2РУ.
1. Назначение.
1.1. Счётчик жидкости и количество теплоты СНТ2 предназначен для измерения и учёта расхода жидкости (теплоносителя) и количества теплоты в системе отопления здания Калориферов на участке подъёма Краснослободского рудника 2 РУ. 
1.2. Счётчик жидкости и количество теплоты СНТ2 эксплуатируется в общепромышленных условиях вне взрывоопасных зон.

1.3. Степень защиты корпуса счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2 от внешних воздействий ( не ниже IP54.
2. Условия эксплуатации

	Характеристика перемещаемого теплоносителя:

- вода подготовленная, температура, °C
- использование вязких или агрессивных жидкостей,

	от +2 ºС      до +110 ºС
отсутствуют 



	Режим работы (периодический, непрерывный, длительный круглосуточный)
	круглосуточный

	Наличие в теплоносителе твердых частиц и волокон
	отсутствуют


3. Требования к составу счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2 

3.1. Два преобразователя пьезоэлектрических;

3.2.  Вторичный преобразователь;

3.3. Комплект двух термопреобразователей сопротивления не хуже класса В с номинальной статической характеристикой 100П для каналов 1 и 2.
3.4. Комплект соединительных кабелей.

3.5. Комплект патрубков для монтажа в трубопроводе преобразователей пьезоэлектрических 

4. Требуемые технические характеристики
 4.1. Технические параметры счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2
	Тип СНТ2
	Поверхностный

	Предел измерения м³/ч
	2,24-560 м³/с

	Диаметр расходомерного участка мм
	200

	Тепловая мощность, Гкал/час
	0,007-84,0

	Температура теплоносителя, °С
	От +2 до +110


4.2. Требования к вторичному преобразователю
	Потребляемый ток не более, мА
	0,5

	Напряжение питания сети, В
	230±10%

	Частота, Гц
	50 Гц

	Степень защиты, IP
	54

	Жидкокристаллический индикатор
	Да


4.3. Требования к индикации жидкокристаллического индикатора
	Суммарный потребляемый объём жидкости, м³
	Да

	Тепловая мощность в каналах 1 и 2, Гкал/час
	Да

	Объёмный расход в каналах 1 и 2, м³/ч
	Да

	Потребляемая тепловая энергия, Гкал
	Да

	Температура в каналах, ºС
	Да

	Разность температур в каналах 1 и 2, ºС
	Да

	Избыточное давление в каналах 1 и 2, МПа
	Да

	Время работы и простоя, мин
	Да


5. Дополнительные требования к счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2

     Срок эксплуатации теплосчётчика СНТ2 должен быть не менее 10 лет, среднее время наработки на отказ не менее 33000 ч..
6. Документация, входящая в состав технического предложения.

6.1. Собственно техническое предложение, состоящее из:
-руководство по эксплуатации, с техническим описанием оборудования;
-вся документация должна быть представлена на русском языке.
6.2. Декларацию о соответствии поставляемого оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанного документа до поставки оборудования.
7. Документация, поставляемая с оборудованием

7.1. Декларацию о соответствии поставляемого оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

7.2. Руководство по эксплуатации счётчика жидкости и количество теплоты СНТ2.

Весь текстовый материал, надписи на теплосчётчике, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

7.3. Технический паспорт на изделие.
8. Гарантийные обязательства.
Предприятие – изготовитель (поставщик) несет гарантийные обязательства в течении 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
9. Предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки или неточности.
Количество поставки: 1 шт.
Срок поставки: 3 квартал 2026 года.
 Рябый

29 57 17
PAGE  
1

