ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2960 от 25.06.2026
на закупку осевого вентилятора для поз.104 ЦМЭЛ 4РУ
согласно ДЗ от 23.02.2026 №10537
1. Назначение: 
обеспечение необходимого воздухообмена в цехе выпаривания и чешуирования поз.104.
2. Количество:









   8 шт.
3. Технические характеристики осевого вентилятора:
3.1.  Тип






  ВО-3,55 A180-4D или аналог;
3.2.  Номинальное напряжение, В




     380±10%;

3.3.  Частота питающей сети, Гц






       50;
3.4.  Номинальная мощность не более, кВт




    0,18;
3.5.  Частота вращения, об/мин






   1500;
3.6.  Производительность (расход воздуха) не менее, м3/час

   3000;
3.7.  Уровень шума не более, дБ(А)





       64;
3.8.  Степень защиты не ниже






  IP 54;
3.9.  Условия эксплуатации



     на открытом воздухе;

3.10. Температура окружающей среды, º С


         от -40 до +40.

4. Срок поставки







      3 квартал 2026.

5. Габаритные размеры согласно Приложения 1.


6. Комплект поставки: 


-  осевые вентиляторы с электрическим приводом 8 шт; 
- технический паспорт, спецификация, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту должны быть предоставлены на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2019 на бумажном носителе. 
7. Гарантийный срок - не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
8. Требования к сертификации: ТР/ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР/ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
9. Требования к поставщику - должен иметь представительства компании или сервисный центр по предоставлению услуг на ремонт, предлагаемого типа оборудования на территории РБ.
10.  Требования к конкурсному предложению:
10.1 Техническое предложение от поставщика должно содержать информацию по каждому пункту в последовательности, изложенной в данном техническом задании;

10.2 Предложение признается не соответствующим техническому заданию, при условии:

10.2.1оно не отвечает требованиям технического задания и (или) дополнительного запроса;

10.2.2 не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании и (или) дополнительном запросе;

10.2.3 участник, предоставивший предложение отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности;

10.2.4 участник не предоставил информацию по дополнительному запросу в установленные сроки.
 Приложение 1

Габаритные размеры: 
(А): 450 мм
(А1): 420 мм
(В): 381 мм
(В1): 122 мм
(С): 322 мм
(D): 375 мм
(E): 295 мм
[image: image1.png]FABAPUTHBIE U IPUCOEOUHUTENEHBIE PASMEPbI





