	   ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
	

	
	

	Регистрационный номер
	4941

	Дата регистрации
	03.11.2025


ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

к типовому техническому заданию №2.1 на закупку вентилятора типа ВКР для СОФ Петриковского РУ ОАО «Беларуськалий» по плану закупок вспомогательного оборудования на 2026 год.
1. Назначение

1.1. Вентилятор крышный радиальный ВКР-8 предназначен для удаления загрязненного воздуха из рабочей зоны без использования сети воздуховодов с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в главном корпусе СОФ Петриковского РУ.
1.2. Вентилятор должен быть поставлен в исполнении общего назначения.

1.3. Степень защиты корпуса электродвигателя от внешних воздействий ( не ниже IP 55.
2. Условия эксплуатации
	Характеристика перемещаемого воздуха:

- температура, °C
- относительная влажность, %

- запыленность (вид пыли), г/м3

- размер частиц витающей пыли, мкр

- насыпная плотность пыли с уплотнением, кг/м3
	-30 ( +60
до 95
не более 0,1
не более 10
не более 1200


	Режим работы (периодическое, непрерывное, длительное круглосуточное проветривание)
	непрерывное

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	1

	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69
	III

	Наличие агрессивных сред в перемещаемой смеси
	пыль KCL 


3. Требуемые технические характеристики
3.1. Технические параметры вентилятора
	Тип вентилятора
	центробежный (радиальный)

	Направление вращения (правое/левое)
	правое

	Суммарный уровень шума, дБА
	80

	3.2. Расчетный режим работы
	

	Подача, м3/с
	не менее 2,5

	Статическое давление, Па 
	450 - 150

	Частота вращения, об/мин
	не более 750

	Номинальный КПД, % 
	не менее 60

	3.3. Требования к электродвигателю
	

	Мощность электропривода, кВт
	 не более 3

	Напряжение питания, В
	380

	Частота, Гц
	50

	Частота вращения, об/мин
	не более 750

	Исполнение электродвигателя
	IM 2081


3.4. Исключить.
3.5. Исключить.
4. Дополнительные требования

4.2. Изложить в следующей редакции: электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТКП 339-2022 (02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь. 

4.4. Расположение вводных коробок вентилятора должно быть сбоку электродвигателя вентилятора, с возможностью подключения кабеля с любой стороны.
4.5. Механическая часть вентилятора должна включать:

- корпус вентилятора (коррозионно стойка сталь);
- входной коллектор с защитной решеткой;

- спрямляющий аппарат;

- рабочее колесо с лопатками из негорючих материалов;

- глушитель шума – без глушителя шума;

- присоединительный элемент (сечение переходного устройства от вентилятора к воздуховоду – форма, размер в мм) – без присоединительных элементов;

- рама – основание (для крепления вентилятора).

4.9. Изложить в следующей редакции: срок службы подшипников электродвигателя до замены должен быть не менее 40000 часов, при необходимости смазки подшипников при проведении планового обслуживания подшипниковые щиты должны быть оборудованы встроенными пресс-масленками.
7. Комплект и сроки поставки

7.1. Вентилятор, шт. – один.
7.2. Глушитель шума – без глушителя шума.

7.3. Виброизоляторы – без виброизоляторов.
7.4. Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2019 бумажный носитель, комплект – два.
7.5. Сроки поставки вентиляторов – 2 квартал 2026г.
ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2.1 

на закупку промышленного вентилятора для поверхностных подразделений

1. Назначение

1.1. Вентилятор (тип, марка, №) предназначен для проветривания в подразделении (указать отделение, участок).

1.2. Вентилятор должен быть поставлен во  взрывозащищенном исполнении (для вентиляторов систем вентиляции особого и специального назначения) – приложение цеха заявителя.

1.3. Степень защиты корпуса электродвигателя от внешних воздействий ( не ниже IP – приложение цеха заявителя.
2. Условия эксплуатации
	Характеристика перемещаемого воздуха:

- температура, °C
- относительная влажность, %

- запыленность (вид пыли), г/м3

- размер частиц витающей пыли, мкр

- насыпная плотность пыли с уплотнением, кг/м3
	приложение цеха заявителя
приложение цеха заявителя
приложение цеха заявителя
приложение цеха заявителя
приложение цеха заявителя

	Режим работы (периодическое, непрерывное, длительное круглосуточное проветривание)
	приложение цеха заявителя

	Категория размещения по ГОСТ 15150-69
	приложение цеха заявителя

	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69
	III

	Наличие агрессивных сред в перемещаемой смеси
	приложение цеха заявителя


3. Требуемые технические характеристики
3.1. Технические параметры вентилятора
	Тип вентилятора
	приложение цеха заявителя

	Направление вращения (правое/левое)
	приложение цеха заявителя

	Суммарный уровень шума, дБА
	80

	3.2. Расчетный режим работы
	

	Подача, м3/с
	приложение цеха заявителя

	Статическое давление, Па 
	приложение цеха заявителя

	Частота вращения, об/мин
	приложение цеха заявителя

	Номинальный КПД, % 
	приложение цеха заявителя

	3.3. Требования к электродвигателю
	

	Мощность электропривода, кВт
	определяется поставщиком

	Напряжение питания, В
	приложение цеха заявителя

	Частота, Гц
	приложение цеха заявителя

	Частота вращения, об/мин
	определяется поставщиком

	Исполнение электродвигателя
	приложение цеха заявителя


3.4. Вентилятор будет работать в комплексе (с воздухонагревателем, воздухоохладителем, пылегазоулавливающим устройством, увлажнителем воздуха) – приложение цеха заявителя.

3.5. Профиль клиновых ремней – приложение цеха заявителя.

4. Дополнительные требования

4.1. Конструктивно вентилятор должен отвечать требованиям ТНПА, ГОСТ, ТКП 497-2018 (33130). 
4.2. Электрооборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТКП 339-2011 (02230), а также должно быть испытано и сертифицировано органами страны поставщика и соответствовать нормам, действующим в Республике Беларусь. 

4.3. Должна быть предусмотрена тепловая защита обмоток электродвигателя.

4.4. Расположение вводных коробок вентилятора должно быть – приложение цеха заявителя. 
4.5. Механическая часть вентилятора должна включать (уточняется при необходимости):

- корпус вентилятора (материал);

- входной коллектор с защитной решеткой;

- спрямляющий аппарат;

- рабочее колесо с лопатками из негорючих материалов;

- глушитель шума – приложение цеха заявителя;

- присоединительный элемент (сечение переходного устройства от вентилятора к воздуховоду – форма, размер в мм) – приложение цеха заявителя;

- рама – основание (для крепления вентилятора).

4.6. На верхней части корпуса вентилятора должны быть предусмотрены проушины для крепления стропов или других такелажных средств.

4.7. Способ консервации по ГОСТ 9.014-78 должен обеспечивать сохранность изделия при транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении до монтажа в течение 6 месяцев в условиях хранения по ГОСТ 15150-69 8(ОЖ3) в атмосфере тип 4.

4.8. Все таблички и надписи на вентиляторе должны быть выполнены на русском языке.

4.9. При необходимости добавления смазки в подшипники электродвигателя, должны быть предусмотрены трубки с колпачковыми или  пресс- масленками (приложение цеха заявителя), установленными на корпусе вентилятора.

  4.10. Срок эксплуатации вентилятора должен быть не менее 5 лет.
4.11. В техническом предложении обязательно должен указываться производитель электродвигателей.

5. Документация, входящая в состав технического предложения

5.1. Собственно техническое предложение, состоящее из:
- текстовой части, оформленной в соответствии с разделом 9 настоящего технического задания;  
- аэродинамической характеристики работы вентилятора;
- графического материала, содержащего в себе три вида агрегата вентиляторного (спереди, сбоку, сверху). На представленных чертежах должны быть все размеры, необходимые для определения соответствия вентилятора требованиям технического задания.

5.2. Декларацию о соответствии поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования». Для вентиляторов систем вентиляции особого и специального назначения – сертификат соответствия поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».  Либо гарантийное письмо о предоставлении вышеуказанных документов до момента поставки оборудования.

5.3. Весь текстовый материал, надписи на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6. Документация, поставляемая с оборудованием

6.1. Декларацию о соответствии поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».  Для вентиляторов систем вентиляции особого и специального назначения – сертификат соответствия поставляемого оборудования  требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
6.2. Руководство по эксплуатации вентилятора, выполненное согласно ГОСТ 2.610-2006, включающее чертежи; схемы строповки; формуляр, с указанием сведений о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.
Весь текстовый материал, надписи на вентиляторе, на чертежах и схемах должны быть выполнены на русском языке.

6.3. Руководство по эксплуатации и паспорт электродвигателя.
6.4. Каталог запасных частей по всему оборудованию, поставляемому по данному контракту, с указанием каталожного номера.

6.5. Протокол заводских испытаний вентилятора.

6.6. Технический паспорт на изделие.
7. Комплект и сроки поставки

7.1. Вентилятор, шт. – приложение цеха заявителя.
7.2. Глушитель шума – приложение цеха заявителя.

7.3. Виброизоляторы – приложение цеха заявителя.
7.4. Техническая документация, выполненная на русском или белорусском языках по ГОСТ 2.610-2006 бумажный носитель, комплект – приложение цеха заявителя.

7.5. Сроки поставки вентиляторов – приложение цеха заявителя (согласно плану закупок).

8. Гарантийные обязательства

Продавец несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.
9. Требования к конкурсному предложению

9.1. К рассмотрению технических предложений допускаются участники конкурса, не имевшие ранее претензий по качеству предлагаемого оборудования.
9.2. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

9.3. Техническое предложение признаётся не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании;

- участник, предоставивший техническое предложение, отказался исправить выявленные в нём ошибки и неточности.
